本 科 课 程 论 文

物联网技术

第七次作业

姓 名：李林江

学 号：37220222203661

学 院：信息学院

专 业：数字媒体技术

年 级：2022 级

二〇二五年十月十四日

摘要

面向城市存量与增量办公楼的低碳智能化需求，本文提出一套融合物联网（IoT）、人工智能（AI）与绿色能源管理（GEM）的综合系统方案。方案以“数据语义统一 + 标准化控制 + 边云协同”为主线：底层采用BACnet/SC、OPC UA 与 MQTT 等互联协议，结合ISO 52120-1 能效控制框架与ASHRAE Guideline 36 高性能运行序列，确保既有BAS可平滑升级并获得可验证的节能；平台侧以Brick/Project Haystack 语义模型与IFC 4.3（ISO 16739-1）数字化资产模型打通BIM到运维的数据血缘，再通过Eclipse VOLTTRON、Node-RED、Eclipse Ditto 等开源组件实现边缘—云端一体化的采集、编排与孪生。系统目标明确对标新加坡BCA Green Mark 2021 与Smart Readiness Indicator（SRI）等评估框架，并围绕EUI（kWh/m²·a）、室内空气质量（MERV-13+）、需量响应收益与舒适体验四类KPI进行优化。以“智能照明+空调群控+需求响应（OpenADR）+光伏/储能调度”的典型组合，在权威实践中可实现10–30%楼宇用电降低与显著的IAQ改善；如新加坡Keppel Bay Tower 改造后能耗约降30%并实现近零能耗运营，具有良好参考价值。

目录：

本 科 课 程 论 文	1

摘要	2

目录：	3

1	引言	3

2	案例调研与对比	4

2.1	沃尔玛 + IBM Food Trust（区块链溯源）	4

2.2	家乐福区块链透明化（法国）	4

2.3	欧盟 IoF2020 与葡萄园 LoRaWAN 灌溉	4

3	系统方案设计	5

3.1	目标与思路	5

3.2	架构图	5

3.3	关键机制	6

4	模拟流程	6

4.1	Python模拟脚本	6

4.2	展示	7

5	多维度分析	7

5.1	技术维度	8

5.2	经济维度	8

5.3	社会维度	8

6	展望与思考	8

7	参考文献	9

背景与意义

建筑运行能耗与碳排放占城市终端能耗大头，IEA近年报告持续强调“效率优先”与系统化控制的重要性；新加坡BCA的年度基准也显示办公建筑EUI随系统智能化改造稳步下降。绿色办公楼要兼顾舒适、健康、低碳与韧性，必须把分散的楼宇子系统（空调、照明、安防、用能、分布式能源）联成可优化的“网”。IoT提供数据可得性，AI提供自适应与预测能力，ISO 52120-1 与ASHRAE 36/55/62.1等则给出可评估、可对标的“抓手”。

设计目标与量化KPI

能效：办公EUI对标当地基准与证评（如Green Mark 2021/SLE路径），并以≥20%节能为短期目标（改造场景），≥30%为中期目标（含需求响应与可再生协同）。

IAQ/舒适：满足ASHRAE 62.1 最小通风，MERV-13及以上过滤组合与等效换气（eACH）≥4–6；热舒适对标ASHRAE 55。

电力互动：端到端时延（边缘决策）≤1–2 s，负荷可调深度≥10–20%，日/峰需量费用显著下降（OpenADR计量侧可核算）。

韧性与安全：协议与平台满足BACnet/SC、OPC UA 安全通信与NIST SP 800-82/IEC 62443 分层分域安全基线。

系统总体架构

感知层：能耗/电表、冷热源与末端（阀、风阀、VAV）、环境（温湿度、CO₂、VOC、PM₂.₅、照度）、人流与安防（相机/计数、门禁）、可再生（PV/储能BMS）。
边缘层：工业PC/边缘网关（x86/ARM）运行 Node-RED（快速接入与可视化）、Eclipse VOLTTRON（代理化控制与能源应用）、协议适配（BACnet/SC、OPC UA、Modbus、MQTT）。
网络与协议：

楼宇现场：BACnet/SC（TLS隧道）、OPC UA（信息模型+端到端安全）、Modbus（遗留）、PoE/TSN以太网。

楼宇到云：MQTT（OASIS/ISO标准，轻量发布订阅），必要时AMQP/HTTPS。
数据与孪生：

语义模型：Brick/Project Haystack 为点位与系统打标签；**IFC 4.3（ISO 16739-1）**描述几何与资产信息并与运维语义关联；Eclipse Ditto承载设备/子系统数字孪生。
云/平台层：时序库、规则引擎、AI/优化（MPC、异常检测）、OpenADR 柔性负荷接口（可用OpenLEADR/Volttron-OpenADR代理）。
应用层：能源管理（ISO 50001方法）、IAQ/舒适、预测性维护、运维工单、可视化驾驶舱（角色分级：业主/运维/租户）。

交互逻辑

租户/运维在Web/App下发目标（舒适、节能、峰时调度）→ 边缘节点基于ASHRAE 36 序列与ISO 52120-1 控制功能级别进行本地闭环（含新风与过滤策略）→ 平台层用MPC协调冷热源/末端/照明并接入OpenADR事件→ 孪生/语义层把告警、绩效与空间/BIM上下文关联回显到仪表板。

核心创新点

“语义即接入”：施工竣工IFC 4.3 模型与运营期Brick/Haystack标签一键映射，减少集成与点位命名歧义，缩短投运周期。

高性能序列 + 预测优化：ASHRAE Guideline 36 的标准化策略作为“安全底座”，在此之上用MPC做超前控制与峰值约束，实证研究显示MPC对暖通节能有显著提升。

健康优先的IAQ策略：在满足62.1的同时，以MERV-13+过滤与eACH思路实现更低能耗下的健康空气。

楼电互动即服务：OpenADR对接电网价格/事件，负荷聚合与租户激励在线化。

边云协同与开源优先：VOLTTRON代理化控制 + Node-RED低代码快速集成，Ditto 提供孪生API，加速试点迭代。

子系统方案与技术选型

冷热源与末端：高效冷机/热泵、VFD、压差/流量、VAV/CO₂联动新风；协议BACnet/SC/OPC UA；边缘策略执行+云端MPC。

照明与遮阳：DALI/0-10V接入，按占用/日光/场景调光；与空调热负荷联动。

IAQ：PM₂.₅、CO₂、TVOC 监测；MERV-13+ 或HEPA关键区域；疫情/霾情联动“室外空气品质模式”。

能源计量与分布式能源：回路电表、PV逆变器、储能BMS；OpenADR负荷/储能响应（OpenLEADR/VOLTTRON代理）。

安防与人流态势：门禁/视频计数；以匿名化汇总支持占用感知与安全联动。

数据与孪生：Brick/Haystack标签（点、设备、空间、系统关系）；Ditto维护“设备即服务”API；IFC 4.3 关联空间/设备几何。

开源与免费工具链

Node-RED：低代码采集/编排/仪表板，Raspberry Pi 到Docker均可。

Eclipse VOLTTRON：楼宇能源应用与控制代理平台（BACnet/Modbus/MQTT接入，含OpenADR VEN代理）。

Eclipse Ditto：设备/系统数字孪生框架（细粒度访问控制、状态通知）。

OpenLEADR：OpenADR 2.0b VTN/VEN Python实现，利于快速对接电力需求响应。

语义建模：Brick Schema & Project Haystack 资料与示例。

性能分析与对比

| 维度 | 传统 BAS | 本方案（G36+ISO 52120-1+AI+OpenADR） | 依据/来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年综合电耗/EUI | 基准 (C 类/参考) | 视建筑类型可显著下降；BACS 高等级+优化在多案例中记录到两位数节能，如 Keppel Bay Tower 全楼约 30% | BACS 框架与案例综述；Keppel 官方/媒体报道。 |
| 峰需（kW） | 难以主动削峰 | 接入 OpenADR 与储能/可转移负荷实现削峰/移峰 | OpenADR 2.0b 说明与实现。 |
| 舒适/IAQ 合规 | 依赖人工与简单阈值 | 以 G36 序列+62.1 最小通风、MPC 预测与 eACH 思路兼顾舒适与健康 | G36 概述、62.1 与 IAQ建议。 |
| 执行时延 | 分钟级 | 边缘闭环 1–2 s、楼宇级 10–60 s（可配置） | 工程经验 + 边缘代理执行。 |
| 集成与扩展 | 厂商耦合高 | Brick/Haystack + IFC 4.3 语义与资产对齐，跨系统复用 | 官方站点/新闻。 ( |
| 透明度/治理 | 数据分散 | 统一时序+孪生（Ditto），细粒度访问控制 | Ditto 文档。 ( |

节能潜力：基于ISO 52120-1（原EN 15232）的功能等级估算，BACS从低到高可贡献约29%–55%的节能潜力；结合实际案例（Keppel Bay Tower），综合改造后EUI从 ~165 降至 ~115 kWh/m²·a，降幅~30%。

舒适与健康：满足62.1的前提下用MERV-13+与分区控制实现eACH 4–6 的等效洁净度。

可扩展性与运维：语义模型 + 孪生降低集成与变更成本；Node-RED/VOLTTRON 可在多楼宇复制。

安全与隐私

协议安全：BACnet/SC（TLS）、OPC UA（端到端加密与用户/应用安全）、MQTT（基于TLS与鉴权）。

体系参考：NIST SP 800-82与IEC 62443的工业控制安全基线（区域/通道/组件安全）。

数据合规：孪生层（Ditto）提供细粒度访问控制，点位与人员相关数据做最小可用原则与匿名化聚合。

结论与展望

本方案以国际主流标准（ISO 52120-1、ASHRAE 36/55/62.1）为“控制与评价”共同语言，以Brick/Haystack/IFC 4.3统一语义底座，并用开源（Node-RED、VOLTTRON、Ditto、OpenLEADR）把边云协同与楼电互动做成“可落地”的工程化路径。短期可实现两位数节能与更健康的室内环境，中期在需求响应、储能与AI优化参与下进一步降低峰需与碳强度；面向未来，随着SRI/Green Mark等评价持续升级、6G/TSN等确定性网络与更低功耗的AI边缘芯片成熟，绿色办公楼将演进为可自学习、自优化、可验证收益的“网联能源节点”。

参考文献

  ASHRAE. (2022). ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2022: Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. （标准简介与更新要点）ASHRAE+1

  ASHRAE. Guideline 36: High Performance Sequences of Operation for HVAC Systems.（高性能序列）

  ASHRAE Epidemic Task Force. (2021). Core Recommendations for Reducing Airborne Infectious Aerosol Exposure.（MERV-13+建议）ASHRAE

  ISO. (2021/2022). ISO 52120-1: Energy performance of buildings — Contribution of BACS — Part 1.（取代EN 15232）国际标准化组织+1

  buildingSMART International. (2024). IFC 4.3 is now ISO 16739-1:2024.（IFC4.3标准）BuildingSMART+1

  Brick Consortium. Brick Schema Documentation.（楼宇语义）

  Project Haystack. Project Haystack: Home / Docs.（楼宇标签）project-haystack.org

  OPC Foundation. OPC UA Overview.（工业互联与安全）OPC Foundation

  MQTT.org / OASIS. MQTT: The Standard for IoT Messaging.（IoT云边轻量协议）mqtt.org

  Eclipse Foundation. Eclipse VOLTTRON Platform.（能源控制开源平台）

  Eclipse Ditto. Open source framework for digital twins.（孪生平台）eclipse.dev

  OpenADR Alliance / OpenLEADR. OpenLEADR Documentation & GitHub.（DR开源实现）openleadr.org

  BCA. (2023). Building Energy Benchmarking Report.（新加坡EUI基准）BCA Corp

  IEA. (2023). Energy Efficiency 2023.（效率趋势与政策）IEA

  Reuters. (2024). Keppel Bay Tower zero-energy retrofit case.（改造效果与投资）